城镇燃气管道施工技术要求

主讲专家：叶在瑞

目   录

前    言	I

1、遵循的标准和规范	1

2、施工队伍应具备的条件	2

3、管材及管件	3

4、土方工程	4

5 、埋地钢质管道敷设	6

6、阀门的设置	9

7、钢质管道焊接	12

8、管道吹扫、试压、置换	15

9、特殊段处理	21

10 停气连头碰口	30

11、钢质管道外防腐	31

12、聚乙烯燃气管道	37

# 前    言

城镇燃气管道的施工，主要内容是钢质管道和PE管道，你们施工人员进行了大量的安装，有了很多的经验和具体的作法，我们对现场情况不很清楚，只能按施工有关的规范讲讲个人的理解，不一定适合大家的要求，仅供参考，有不对之处，希望大家给予更正，更希望共同研讨，把施工质量搞好，确保城镇用气的安全、平稳。下面分以下几个方面进行讲述。

# 1、遵循的标准和规范

1.1 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005。

1.2《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。

1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98。

1.4《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005。

1.5《钢管焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T 12605-90。

1.6《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345-89。

1.7《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-1999。

1.8《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002。

1.9《辐射交联聚乙烯热收缩带（套）》SY/T4054-2003。

1.10《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98。

1.11《 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923-88。

1.12《燃气用埋地聚乙稀管材》GB15558.1-2003

1.13《燃气用埋地聚乙稀管件》GB15558.2-2005

1.14《聚乙稀燃气管道工程技求规程》CJJ63-95

# 2、施工队伍应具备的条件

在《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005中用黑体字要求的内容，其内容为：

2.1 进行城镇燃气输配工程施工的单位，必须具有与工程规模相适应的施工资质；进行城镇燃气输配工程监理的单位，必须具有相应的监理资质。工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。

2.2 承担燃气钢质管道、设备焊接的人员，必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证（焊接）焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月，再次上岗前应重新考试；承担其它材质燃气管道安装的人员，必须经过专门培训，并经考试合格，间断安装时间超过6个月，再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时，应针对该设备操作要求进行专门培训。

# 3、管材及管件

3.1 中压、低压燃气管道宜采用聚乙烯管，机械接口球墨铸铁管、钢管、钢骨架聚乙烯复合管，应符合相关标准。

高压、次高压应采用钢管、选用的钢管应符合现行国家标准《三石油天然气工业 输送钢管交货技术条件第1部分：A级钢管》GB/T9711.1,《石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第2部分:B级钢管》GB/T9711.2,《输送流体用无缝钢管》GB/T8163。

对城镇燃气工程管材的选用根椐工程的技术要求，使用场合和市场供货情况以及价格等问题综合考虑对埋地燃气管道、中低压管道选用的管材主要用以下两种：有符合GB/T8163的输送流体用无缝钢管，符合GB15558.1的埋地用聚乙烯管材。最好不要用其它管道，质量很难保障，以籍田城区燃气管道为例，设计选用无缝钢管，而施工改用镀锌钢管，造成了严重后果。

3.2 管件选用的材料、管件壁厚、介质等特性、使用温度及施工环境温差等因素考虑，对城区管道的管件按《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005可以满足要求，PE管用管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-2005。

3.3管材、管件、管道附件及其他材料应具有产品质量证明书、出厂合格证、说明书，在使用前应核对其规格、材质、型号。

# 4、土方工程

4.1施工单位应会同建设等有关单位，核对管道路由、相关地下管道以及构筑物的资料，必要时局部开挖核实。

4.2 施工前，建设单位会同施工单位对施工区域内已有地上、地下障碍物，与有关单位协商处理完毕。

4.3在施工中，燃气管道穿越其他市政设施时，应对市政设施采取保护措施，必要时应征得产权单位的同意。

4.4 在沿车行道、人行道施工时，应在管沟沿线设置安全护栏，并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线，应设置夜间警示灯。

4.5 在繁华路段和城市主要道路施工时，应采用封闭式施工方式。

4.6 在交通不可中断的道路上施工，应有保证车辆、行人安全通行的措施，并应设有负责安全的人员。

4.7 当开挖难度较大时，应编制安全施工的技术措施，并向现场施工人员进行安全技术交底。

4.8 管沟开挖时，若对邻近建、构筑物有影响，应加防护支撑后再进行施工。

4.9管沟开挖时，一般不作特殊处理，应避开雨季，及时开挖，及时回填。管沟回填时先用细土填至管顶以上0.5m后，方可使用土、沙或碎石回填并压实。应执行《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005中2.3条、2.4条的规定。

4.10 警示带敷设

4.10.1埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带，警示带应平整的敷设在管道的正上方，距管顶距离为0.3～0.5m。

4.10.2 警示带适用于城区管网，庭院内管网可不敷设。

4.10.3 警示带上应印有明显牢固的警示语：“天然气管道、危险”字样、管径、所属天然气公司及联系电话等。其他有关规定详见《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005。

4.11 城区燃气管道（不包含庭院管网）设计压力≥0.8MPa时，管道沿线应设置路面标志。若设计有特殊要求时按设计要求执行。

# 5 、埋地钢质管道敷设

5.1 地下燃气管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间的水平净距及垂直净间距应符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006相关要求，分别详见表1、表2。

表1 地下燃气管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 项 目 |  | 地下燃气管道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压 | 中压 |  | 次高压 |  |
|  |  |  | B | A | B | A |
| 建筑物的 | 基础 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | — | — |
|  | 外墙面（出地面处） | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 13.5 |
| 给水管 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 污水、雨水排水管 |  | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 电力电缆 （含电车电缆） | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 通讯电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 其他燃气管道 | DN≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | DN＞300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管 | 直埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 在管沟内（至外壁） | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 电杆（塔）的基础 | ≤35kv | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | ＞35kv | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 铁路路坡堤脚 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 有轨电车钢轨 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 街树（至树中心） |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 1.20 |

注：1.如受地形限制，经与有关部门协商，采取有效的安全保护措施后，净距均可适当缩小，但低压管道不应影响建（构）筑物和相邻管道基础的稳固型，中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m，次高压燃气管道距建筑物外墙面不应小于3.0m（当对次高压Ａ燃气管道采取有效的安全防护措施或当管道壁厚不小于9.5mm时，管道距建筑物外墙面不应小于6.5m；当管壁厚度不小于11.9mm时，管道距建筑物外墙面不应小于3.0m）。

表2 地下燃气管道与建、构筑物或相邻管道之间的垂直净距（m）

| 项 目 |  | 地下燃气管道 (当有套管时，以套管计) |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管或其他燃气管道 |  | 0.15 |
| 热力管的管沟底（或顶） |  | 0.15 |
| 电缆 | 直埋 | 0.50 |
|  | 在导管内 | 0.15 |
| 铁路轨底 |  | 1.20 |
| 有轨电车轨底 |  | 1.00 |

5.2埋地燃气管道的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求：埋设在机动车道下时，不得小于1.2m；埋设在非机动车道（含人行道）下时不得小于0.6m；埋设在庭院（绿化带及载货汽车不能进入之地）内时，不得小于0.3m；埋设在水田下时，不得小于0.8m。

5.3燃气管道与各类管沟、窨井水平净距要求：中压1.2m；低压1.0m。当达不到上述要求时，可采用提高防腐等级、减少焊缝数量、100%X射线探伤等措施，可适当减少上述间距，但不得小于0.5米。

5.4管道架空敷设

5.4.1 中压和低压燃气管道可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设。

次高压B、中压和低压燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的丁、戊类生产厂家的外墙敷设。

5.4.2 沿建筑物外墙的燃气管道距离住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距：中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物的门、窗洞口听净距不限。

# 6、阀门的设置

6.1高压燃气干线上应设置分段阀门，分段阀门的最大间距，以四级地区为主的管段不应大于8Km，以三级地区为主的管段不应大于13km,以二级地区为主的管段不应大于24km,以一级地区为主的管段不应大于32km。

6.2在高压燃气管道支管的起点处应设置阀门。

6.3在次高压、中压燃气干管上应设置分段阀门，并应在阀门两侧设置放散管，在燃气支管的起点处应设置阀门。

6.4高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门，中压燃气调压站室外进口的管道上应设置阀门。

6.5调压站室外进、出口管道上的阀门距调压站的距离当为地上独立建筑时，不宜小于10m，当为毗连建筑物时不宜小于5m。

当为调压柜时，不宜小于5m。

当为露天调压装置时，不宜小于10m。

6.6直埋球阀安装图

6.7 排气型直埋球阀安装图

直埋球阀和带排气球阀的安装图中H为埋地球阀的阀杆高度，根椐管道埋道埋深选取。井圈应置于稳定土层上，井壁采用页岩实心MU10,水泥砂浆M7.5。阀井外用1：3水泥砂浆加3%防水剂扶面。铸铁井圈采用Q-15A、Q-20A标准件，井圈应结合中面施工，要求平整、无松动。阀井设置位置：Q-15A适用于绿化带和人行道，Q-20A适用于车行道。

# 7、钢质管道焊接

7.1管道坡口

1)等厚管壁的坡口

2）不等厚管壁厚坡口

图中最大厚度δ2不应大于1.5δ1；如满足不了上图的要求应加过渡管。

如设计某条管线，设计压力1.6MPa，如选用φ159×6无缝钢管，当某一段由于受建筑物安全距离的限制，只能在距建筑物3m处敷设，那么管道必须选φ159×12。φ159×6与φ159×12二种不同的厚度的焊接，中间必须再选用φ159×8（9）的管道做为过渡管。

7.2管道焊接

城镇燃气的钢质管道，多数均选用无缝钢管，材质20#钢，符合《输送流体用无缝钢管》GB8163-1999，对其钢管焊接时，采用氩弧焊打底，E4315焊条填充和盖面。

7.3管道焊接及质量检验

1） 管道焊接应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的有关规定执行。

2）管道焊接完成后，进行强度试验及严密性试验之前，必须对所有焊缝进行100%外观检查和内部质量检验。

3）焊缝内部质量检查要求按以下规定执行：

A、设计压力PN≤5KPa时，可不进行探伤检验。

B、设计压力5KPa＜PN≤0.4MPa时，应对焊缝总数的15%进行X射线探伤检验，且每个焊工不得少于一个焊缝。

C、设计压力0.4MPa＜PN≤0.8MPa时，对所有焊缝进行100%超声波检验，20%X射探复检。当管道壁厚不能满足超声波检验要求时，应对焊缝总数的75%进行X射线探伤检验。

D、设计压力0.8MPa＜PN≤1.6MPa时，对所有焊缝进行100%超声波检验，20%X射探复检。当管道壁厚不能满足超声波检验要求时，应对焊缝总数的100%进行X射线探伤检验。

对以上规定的焊缝外观质量不得低于《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98Ⅲ级质量要求；内部质量用超声波探伤不得低于《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345-89Ⅰ级质量要求；射线探伤不得低于《钢管焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T12605-90Ⅱ级质量要求。

4）对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝，必须进行100%的射探检验。外观质量不低于GB50236-98Ⅱ级质量要求，内部质量不低于GB/T12605-90Ⅱ级质量要求。

# 8、管道吹扫、试压、置换

8.1 管道组焊合格后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。

8.2 燃气管道穿（跨）越大中型河流、铁路、二级以上公路等特殊路段，应单独进行强度试验。

8.3 管道吹扫、强度试验及严密性试验前应编制实施方案，制定安全措施，确保施工人员及附近民众与设施的安全。

8.4 试验时应设巡视人员，无关人员不得进入。在试验的连续升压过程中和强度试验的稳压结束前，所有人员不得靠近试验区。人员离试验管道的安全间距按下表执行：

表3　 安全间距

| 管道设计压力（MPa） | 安全间距（m） |
| --- | --- |
| ＜0.4 | 6 |
| 0.4～1.6 | 10 |
| 2.5～4.0 | 20 |

8.5 管道吹扫和清管

8.5.1 管道组焊合格后，由施工单位负责组织吹扫工作，并在吹扫前编制吹扫方案。

8.5.2 每次吹扫管道的长度不宜超过500米，当管道长度超过500米时，宜分段吹扫。

8.5.3调压计量站（箱、柜）不应参加管道吹扫。

8.5.4 吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人。

8.5.5 吹扫压力不得大于管道的设计压力，且不应大于0.3MPa。

8.5.6 吹扫介质采用压缩空气。

8.5.7 吹扫气体流速≥20m/s。

8.5.8 当目测排气无烟尘时，在排气口设置白布或涂白漆木靶检验，5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。

8.5.9主管和支管接管前，应对管径≥DN100，长度≥50m的管道进行清管球清管，清管时应设置临时收发球装置和吹扫口，清管次数不少于2次，检查无污物为合格，清管后再进行支管连接。

8.6 强度试验

8.6.1 强度试验压力和介质：

表4 　强度试验压力和介质

| 设计压力PN（MPa） | 试验介质 | 试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| PN＞0.8 | 洁净水 | 1.5PN |
| PN≤0.8 | 压缩空气 | 1.5PN且≮0.4 |

8.6.2管道应分段进行压力试验，试验管道分段最大长度宜按下表执行：

表5 　管段试压分段最大长度

| 设计压力PN（MPa） | 试验管段最大长度（m） |
| --- | --- |
| PN≤0.4 | 1000 |
| 0.4＜PN≤1.6 | 5000 |
| 1.6＜PN≤4.0 | 10000 |

8.6.3 进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的50%，应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，然后宜稳压1h后，观察压力计不应少于30min，无压力降为合格。

8.6.4 试压合格的管段相互连接的焊缝，经射线照相检验，达《钢管焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T 12605-90Ⅱ级合格后，可不再进行强度试验。

8.6.5强度试验按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005的规定，钢管PN>0.8MPa试验价质只能用水，但根据现场实际情况用水为介质进行强度试验，带来很多弊病，管道排水及排水的地方、管道干燥、工程周期长、费用多等等问题，而GB50251-2003中表10.2.3三四级城区及输气站内工艺管道，空气试压条件，试压时最大环向压力，三级地区<50%，四级地城<40%时都可以用气体进行压力试验。环向压力计算公式：

δ=PD2QS

式中：δ-环向压力（MPa）

δ3-钢管的最小屈服强度（MPa）

P-强度试验时最大操作压力（MPa）

D-钢管外径（cm）

城镇燃气管道的材料一般选用无缝钢管，制管标准GB8163，管材的屈服强度δs=245mpa，常用的管材按货源的最小壁厚为：φ57×3.5、φ89×4、φ108×4、φ159×5、φ219×6、φ273×7；不同设计压力，强度试验1.5倍时，最大环向压力见下表：

| 设计压力（MPa） |  | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验压力1.5P（MPa） |  | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 试压时最大环向压力δ | φ57×3.5 | 19.5 | 33.5 | 48.9 |
|  | φ89×4 | 26.7 | 41.7 | 66.8 |
|  | φ108×4 | 32.4 | 50.6 | 81 |
|  | φ159×5 | 38.2 | 59.6 | 95.4 |
|  | φ219×6 | 43.8 | 68.4 | 109.5 |
|  | φ273×7 | 46.8 | 73.1 | 117 |
| 环向压力与屈服强度之比δ/δs | φ57×3.5 | 8% | 12.5% | 19.9% |
|  | φ89×4 | 11% | 17% | 27% |
|  | φ108×4 | 13.3% | 20.7% | 33.1% |
|  | φ159×5 | 15.6% | 24.3% | 38.9% |
|  | φ219×6 | 17.9% | 27.9% | 44.7% |
|  | φ273×7 | 19.1% | 29.8% | 47.8% |

从上表中可以看出，一般城镇燃气设计都不会高于2.5MPa（高压B）管径多数在φ273以下，因此城镇燃气按上表计算用空气介质进行试压，符合GB50251-2003的要求，但又不付合城镇燃气输配工程施工和验收规范CJJ51-2005的要求，因此我的看法是在设计的文件中应按CJJ51-2005要求缩写，而在实际操作采用空气进行试压也是安全的。为了确工程中的安全，若选用空气做介质进行强度试验，应采取如下措施，一、在工程施工联络单上，建设方、监理、设计、施工均应认可，二、应有施工组织设计，在其内容应有具体方案和应急措施，三、试压期间，根据压力情况对管道周边的人员进行必要的疏散，四、选择最佳的试压时间。

8.7 严密性试验

8.7.1 强度试验合格、管线回填后，全线整体进行严密性试验，严密性试验介质采用压缩空气，试验压力应满足下列要求：

A、设计压力＜5kPa时，试验压力应为20kPa。

B、设计压力≥5kPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPa。

8.7.2 严密性试验稳压持续时间为24h，每小时记录不少于1次，修正压力降小于133Pa为合格。

8.8 置换

8.8.1供气管道投运前应进行气体置换。

8.8.1.1先用氮气置换管道内的空气；

8.8.1.2再用天然气置换管道内的氮气；

8.8.1.3置换的管道内气体流速不大于5m/s。

8.8.2 置换放空口应设置在宽广的地带，放空区周围严禁火源及静电火花产生。

8.8.3 非本工程人员和各种车辆应远离放空区，放空立管口应固定牢靠。

8.8.4 放空口的气体必须符合下列要求才为合格：

8.8.4.1氮气置换空气：放空气体测定的含氧量小于2%。

8.8.4.2天然气置换氮气时，放空口放空气体边续三次（每次不少于5mm），测定燃气浓度值均大于90%为合格。

# 9、特殊段处理

9.1燃气管道不得穿越的地方

地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。严禁在排水沟、污水沟内敷设。

9.2地下燃气管道从排水管（沟），热力管沟，隧道及其他各种用途沟槽内穿越时，应将燃气管道敷设于套管内，套管伸出构筑物的外壁不应小于表6.3.3-1中燃气管道与该构筑物的水平净距，套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。

9.3燃气管道穿越铁路、公路

9.3.1穿越铁路或高速公路应加套管；

1）、铁路轨底至套管顶不应小于1.2m；

2）套管内径应比燃气管道外径大100mm以上；

3）套管两端与燃气管道的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管。

4）套管用钢管或钢筋混凝土管，有采用阴保的燃气管道，为保障套管内的燃气管也能正常处于阴保工作中，套管应采用钢筋凝土管。

9.3.2燃气管道不加套管穿越公路

对一般公路、厂区的道路，可以不加套管，按从钢质管道穿越铁路和公路推荐作法SY/T0325-2001中要求，管顶致路面埋深不小于1.2m。

9.3.3加套管与不加套管的比较

1)加套管时燃气管道保护更好，不受外力作用；

2）检修时若在原位换管，可以利用原套管，不会损伤公路（大开挖）或对公路或铁路进行土建工程（如顶管等）；

3）不加套管埋深足够，不会因为外力作用而影响管响管道安全。

4）不加套管节约费用，施工方便。

5）一般情况下，检修或更换管道，为了不影响用户供气，不可能停气后再更换，而是事先把需要更换管道穿越之后，再进行停气碰口，节约停气时间。因此原穿越管道的套管只有报废。

6）对规划路在管道敷设时最好加套管，避免在规划路施工时，有大型机械经过和道路建设时伤害到管道的安全。

7）成都市城镇燃气管道除三环路的管道加套管，其他燃气管道穿越各种街道、道路大多数采用直埋。

9.3.4加套管的安装图

加套管有加检漏管和不加检漏管二种形式，对重要地段应加检漏管，如铁路穿越，套管有钢质和钢筋凝土二种，若管道有阴保，应采用钢筋混凝土套管。

9.4小河穿越

对大中型穿越有特殊要求，在这里就不讲，在城镇燃气敷设中会迁到各种数型的炮台渠，一般要求河床的复土原度根据水流冲刷条件及规划河床确定，对不拿航的不应小于0.5m。一般可以按下图的作法：

1）直穿：

2）下穿越：

3）、下       穿越

9.5附桥跨越

在城镇燃气敷设利用道路桥梁跨越河流是管道安装的最经济的一种方式。

9.5.1适合条件

①输送燃气的压力≤0。4MPa

②敷设时应有安全防护措施

③管道采用无缝钢管，焊缝100%射线照探伤

④不影响通航

⑤管道应考虑温差变化的补偿

⑥管道应有高质量的外防腐

⑦支承等应选用钢质材料

9.5.2敷设方式：

9.5.2.1桥面的人行道位置

按规划给定的燃气位置，并符合几道，平行敷设的相关要求，（如有通读线、电力线、水管线等）。燃气管道应敷设在管槽内，顶上用活动盖板。安装时应同桥梁等部门协商，施工时应有桥梁部门人员参加。

9.5.2.2管桥跨越：

在桥护栏外架空敷设，用支承等固定桥墩式桥面上，详见附桥跨越示意图。

在安装时应注意：a）两端的基础设置

b）温差补偿的安装

c）管道的跨度不应超过管道允许的长度，可用公式计算，也可按下列推荐长度选择，φ57×3.5  为4.9m；φ89×4  为6.6m；φ108×4 为7.5m ；φ159×5  为9.7；φ219×6  为12m。

附桥敷设在实践中证明是安全的，在南京、广州、四川均采用。但城市桥梁设计准则是不允许，经多方协商达成一致，只允许0.4MPa，因此GB50028-2006的规范中，附桥敷设的最高压力只允许中压A级。

# 10 停气连头碰口

城镇燃气在城区管网改造中或在城区发展新用户，或在已建管道中与新建管道的连接，那么就需要对原有管道停气，放空，然后动火焊接。在长输管道停气连头必须将原管道的天然气放空后用氮气进行置换，置换合格后才允许新、旧管线进行连接碰口。而在城镇燃气管道的停气连头碰口按《城镇燃气设施运行、维护和检修安全技术规定》CJJ51-2006的要求，动火采用二种方法，一种就是把原有管道中的天然气放空后用氮气置换，要求连续3次测定燃气浓度，每次间隔为5min，测定值均在爆炸下限的20%以下时（甲烷爆炸下限是50%，下限20%就是1%以下的燃气浓度）为合格，方可动火作业。另一种方法是采用带火作业，其方法要求1）新、旧管线动火时应采取措施使新、旧管道电位平衡；2）带气动火作业时，管道内必须保持正压，其压力宜控制在300Pa~800Pa，应有专人监控压力；3）动火作业引燃的火焰，必须有可靠、有效的方法将其扑灭。

# 11、钢质管道外防腐

燃气管道应进行外防腐层保护，外防腐层应根椐不同条件可采用聚乙烯、聚乙烯胶粘带、石油沥青、溶结环氧粉末、环氧煤泥青等等。

目前现场常用的聚乙烯和聚乙烯粘胶带进行介绍。

11.1聚乙烯防腐管

11.1.1聚乙烯防腐管道有二层结构聚乙烯、三层结构聚乙烯、三层结构聚乙烯又分普通级和加强级。城镇燃气一般选用普通级三层结构聚乙烯防腐，对穿越或有特殊要求的地方选用加强级。普通或加强级其技术参数均应符合SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》、要求。其管材的预制在工厂按本标准实施，管端预留长度（钢管裸露部分）应为：100~120mm，且聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。

11.1.2管道防腐层现场补口

1）补口采用带配套环氧底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩套。

材料符合SY/T5054-2003的相关规定。

2）补口前，必须对补口部位的钢管表面进行处理，表面处理质量应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923规定的Sa2.5级，锚纹深度达到50~75μm。喷砂除锈时，应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一并打毛处理除锈完毕后，应清除灰尘。管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h。如果有浮锈，应重新除锈。

3）补口搭接部位的聚乙烯层打磨表面粗糙，然后用火焰加热器对补口部位进行预热，用火焰加热器对补口部位的钢管表面和涂层搭接部位进行加热，预热温度须在产品说明书要求的范围内。绝对禁止钢管未达到规定的预热温度和过高的预热温度进行补口作业。管口加热完毕后，应立即进行测温，测量管口三个部位（中心、两端）表面上下左右4个点温度，4点温度均应符合生产厂的规定值。

4）底漆涂刷及热缩套安装

底漆应按生产厂使用说明书调配底漆并均匀涂刷在补口部位的钢管表面，底漆厚度不小于200μm，视厂商使用说明，对要求在涂层搭接部位涂刷底漆的热收缩套，应同时在涂层搭接部位涂刷底漆，涂层上的涂刷宽度应为搭接宽度。刷底漆后应迅速安装热收缩套，县城不得再加热底漆，使热熔胶在底漆表干前，与环氧树脂充分反应，保证良好粘结。热收缩带（套）定位和安装应符合生产厂商培训的施工步骤。

5）热收缩套与聚乙烯层搭接宽度不应小于10mm.

6）检查验收

①补口外观应逐个检查，热收缩带表面应光滑平整、无皱折、无气泡、涂层两端坡角处与热收缩带贴合紧密，无空隙，表面没有烧焦碳化现象。热收缩带周向四周应有胶粘齐均匀溢出。

②热收缩套与防腐涂层搭接宽度应满足上述规定。

③热收缩套补口应在冷却后用电火花检漏仪逐个进行针孔检查，检漏电压15KV.如出现针孔，可能补伤片修补并重新检漏，直到合格。

④热收缩套带补口粘结力按SY/T0413附录G规定的方法进行检验，常温25℃±5℃下剥离强度应不小于50N/cm，且为内聚破坏。每100个补口抽测一个口，如不合格，应加倍抽查；若加倍抽查仍不合格，则该段管线的补口应全部返修。

11.1.3管道防腐层现场补伤

①管道补伤，直径不大于30mm的损伤（包括针孔），采用补伤片补伤；直径大于30mm的损伤，先用补伤片进行补伤，然后用热收缩套包覆。

②补伤施工时应注意：损伤区域的污物应清理干净，并把搭接宽度100mm范围内的防腐层打毛，剪一块补伤片，补伤片的尺寸应保证其边缘距防腐层孔洞边缘不小于100mm.剪去补伤片的四角，将补伤片的中心对准破损面贴上。

③对每一补伤均应采用电火花检测，检漏电压为15KV。补伤后，应进行外观、漏点及粘接力检验。检验要求按照SY/T0413-2002的7.5节的规定。

11.1.4弯头防腐

热弯弯管外防腐采用三层辐射交联聚乙烯热缩套虾米状搭接包覆，热收缩套收缩前基材厚度≥1.5mm；胶层厚度≥1.0mm；其材料性能指标应符合SY/T4054-2003《辐射交联聚乙烯热收缩带（套）》的要求。施工应符合2.1.1节的相关技术要求。施工时应            注意：

1）表面处理应采用喷砂除锈，质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。

2）热弯弯管采用两种规格的热收缩套包覆，施工时应从中间（用宽300mm热收缩套）开始向两端施工。

3）热弯弯管用热收缩套施工与补口用热收缩套施工操作应一致。

4）热收缩套搭接部位应打毛。

5）热收缩套间叠加搭接长度不应小于50mm（热收缩之后的长度）。

11.1.5 管道下沟回填

管道下沟回填，应符合SY/T0413-2002的相关规定。

1） 防腐管下沟前，应采用电火花检漏仪对管线全部进行检漏，检漏电压为15kv,并填写回填记录。回填后，用地面检漏仪检漏，漏点数为0。

2）防腐管下沟时，应防止管道撞击沟壁及硬物。

3）防腐管下沟后，应先用软土回填，软土厚度应符合有关管道施工标准的规定，然后再进行二次回填。

11.2 胶粘带外防腐层

11.2.1埋地管道和异形管件采用加强级胶粘带防腐。胶粘带的性能必须满足下面要求：

11.2.1.1剥离强度，对底漆钢不小于40N/cm，对背材不小于25 N /cm；

11.2.1.2其余的材料须满足《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98要求。胶粘带防腐层施工严格执行SY/T0414-98相关标准，防腐层总厚度不小于2.0mm。结构为一层丁基橡胶改性沥青防腐底漆—一层胶粘带（加强级），胶粘带相互的搭接50-55%。

11.2.2胶粘带防腐层施工及质量检验应严格执行《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98的相关规定，现场质量检验中对胶粘带的剥离强度指标要求为：胶粘带对底漆钢≥40N/cm；胶粘带对背材≥25N/cm。钢管表面处理应达到《涂装前钢材表面绣蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88中规定的Sa2级或St3级；

11.2.3钢管表面处理后至涂刷底漆前的时间间隔控制在6小时之内，钢管表面必须干燥，无尘，底漆采用胶粘带配套底漆，不能用其它漆代替，底漆应涂刷均匀，不得有漏涂，凝块和流挂等缺陷，其厚度不小于50μm，待底漆表干后再缠绕胶粘带，使用底漆时，要注意安全，防止飞溅同时要注意远离火源，防止着火。应采用胶粘带手工缠绕机缠绕，缠绕前调整好胶带搭接宽度及张力，缠绕时应注意绷紧胶带，包正其有足够张力，各周间应平行，不得扭曲、皱折，始末端应压贴，使其不翘起。胶粘带表面应平整、搭接均匀、无永久性气泡、皱折和破损，厚度符合设计要求。胶带搭接宽度为胶带宽度　的50%～55%，两胶带始末端搭接长度不小于100mm。

11.2.4三通异型件凹处用防腐腻脂填充平整后，再缠绕胶粘带。

11.2.5对环焊缝处的防腐应先施涂底漆，再用50mm宽度的胶带窄条覆盖在焊缝上，并以手压实，防止焊缝两侧出现空洞，然后再缠绕胶粘带进行补口施工。

11.2.6涂层现场施工完毕后，应进行质量检测。聚乙烯胶粘带防腐管道采用电火花检测仪进行100%检测，检测电压12kv。防腐管道的质量要求及检查方法应符合《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98第5章规定。

# 12、聚乙烯燃气管道

适用范围：聚乙烯SDR11系列管道，设计压力≤0.4MPa (0＜t≤20℃)。仅适用于埋地安装，不得作明设或架空，严禁用作室内地上管道。

12.1 承接聚乙烯燃气管道工程施工的单位，必须具有建设主管部门批准或认可的相应资质。

12.2管材及管件

12.2.1 燃气工程所用聚乙烯管材、管件应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB15558.1-2003和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995的规定。

12.2.2 管材、管件必须具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证、说明书；在使用前应核对其规格、材质、型号。

12.2.3管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过一年。

12.3管道连接

12.3.1 聚乙烯燃气管道施工的操作工人上岗前，应经过专门培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。

12.3.2聚乙烯燃气管道施工前，施工技术人员应认真学习《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95，以便正确指导现场施工人员严格按规程施工。

12.3.3聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接或热熔连接，不得采用螺纹连接和粘接。de63以下管材、管件（含de63）采用电熔连接。对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或者管件，不同标准尺寸比（SDR值）的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用电熔连接。施工前应进行试验，判定试验连接质量合格后，方可进行电熔连接。所有新、旧管线接管处均应采用电熔连接。de90以上的管材、管件采用热熔连接。聚乙烯燃气管道与金属管道的连接，必须采用钢塑过渡接头连接。

12.3.4聚乙烯燃气管道采用不同形式连接，应采用对应的专用连接工具或管件，连接时不得采用明火加热。

12.3.5聚乙烯燃气管道连接应采用同种牌号、材质的管材和管件。不同牌号、材质的管材、管件之间的连接，需先试验验证合格后方可连接。

12.3.6聚乙烯燃气管道连接前应清扫干净，然后再进行连接。连接时管端应刮除氧化层，每次收工时管口应临时封堵。

12.3.7 聚乙烯燃气管道连接结束后，应进行接头外观质量检查，不合格者必须返工，返工后重新进行接头外观质量检查。

12.3.8 钢塑转换接头钢管端与钢管焊接时，钢管端应采取降温措施。

12.3.9钢塑转换接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管焊接、法兰连接或机械连接的规定。

12.4 防腐

聚乙烯燃气管道不作防腐处理，钢塑转换接头钢管端采用胶粘带防腐，执行《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98的相关规定。

12.5管沟开挖及管道敷设

本节内容与钢质管道一样，有不同要求补充如下：

12.5.1聚乙烯燃气管道在管沟中宜呈蜿蜒状敷设，并可随地形弯曲敷设，其允许弯曲半径应符合下列要求：

A、管段上无承插接头时，应满足表3：

表3

| 管道公称外径D（mm） | 允许弯曲半径R（mm） |
| --- | --- |
| D≤50 | 30 D |
| 50＜D≤160 | 50D |
| 160＜D≤250 | 75 D |

B、 管段上有承插接头时，不应小于125D。

12.5.2 聚乙烯燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层，否则应铺设细沙和细土；凡可能引起管道不均匀沉降的地段，其地基应进行处理或采取其他防沉降的措施。

12.5.3 管沟回填

回填土横断面示意图如图1：

（1）、对（Ⅰ）、（Ⅱ）区部位，密实度不小应小于90％；

（2）、对（Ⅲ）区部位，密实度应符合相应地面对密实度的要求。

A、沟槽的回填应用细土先填实管底，再同时投填管道两侧，然后回填至管顶以上0.5m处。如沟内有积水，必须全部排尽后再回填。

B、管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土，不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物，不得用冻土回填。

C、回填土应分层夯实，每层厚度0.2-0.3m，管顶两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须人工夯实，当回填土超出管顶0.5m时，可使用小型机械夯实，每层松土厚度为0.25-0.4m。

D、在管道试压前，管顶以上回填土高度不应小于0.5m，以防试压时管道产生位移。

聚乙烯燃气管道下沟时，应防止划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲。

12.5.4踪迹警示带的设置

管道上方应设置踪迹警示带，踪迹警示带距管顶距离不小于0.30m。踪迹警示带上应注明管道所属单位、管道性质、联系电话、联系人。踪迹警示带宽度不小于150mm，为金黄色，材质为PE。

12.5.5管道吹扫

12.5.5.1 聚乙烯燃气管道系统安装完毕，在外观检查合格后，应对全系统进行分段吹扫。吹扫合格后，方可进行强度试验和严密性试验。

12.5.5.2 吹扫与试验介质采用压缩空气，其温度不得超过40℃。方法同钢管。